Перечень вопросов, рассматриваемых государственным инспектором при проведении обследования теплоисточника перед началом отопительного сезона

Для получения положительных заключений о готовности теплоисточников, при обследовании котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет их готовности к работе в осенне-зимний период 2021/2022, субъектам хозяйствования необходимо обеспечить:

наличие лицензии на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, либо договоров со специализированными организациями, имеющими	лицензию на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности;

исправное техническое состояние котлов, питательных, сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов, подогревателей и другого оборудования котельной, необходимого для теплоснабжения потребителей;

исправное техническое состояние резервного оборудования;

проведение в установленные сроки техническое освидетельствование котлов по истечении нормативного срока службы экспертом Госпромнадзора и своевременное техническое освидетельствование лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативных документов.

проведение технического диагностирования котлов отработанным сроком службы, после ремонта с применением сварки (инцидента), по требованию инспектора (эксперта);

выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования в необходимых объемах и с качеством, соответствующим установленным нормам;

наличие работоспособных топливных систем и хозяйств, обеспечивающих работу котельной на резервном виде топлива;

наличие приказов о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов и приказов (распоряжений) о допуске персонала к обслуживанию оборудования котельной;

наличие производственных инструкций для персонала обслуживающего оборудование котельной, наличие тепловой схемы;

проведение обучения, проверки знаний ответственным лицам и персоналу, проведение противоаварийных тренировок в соответствии с планом действий при возникновении аварийной ситуации в котельной;

укомплектованность штата котельной в соответствии с проектным решением;

наличие паспортов на основное и вспомогательное оборудование (котлы (котельную), предохранительные клапаны, экономайзеры;

наличие безопасного водного режима работы котлов в соответствии с требованиями нормативной документации и инструкций по эксплуатации;

наличие и исправное действие защит и средств автоматики котлов, системы контроля воздуха по содержанию в нем СО (для помещений котельных с газоиспользующим оборудованием с постоянным присутствием персонала), выполнение регламентных работ по подержанию их в исправном состоянии, выполнения мероприятий по установке устройств контроля герметичности запорной арматуры горелок газифицированных котлов;

проведение в установленные сроки режимно-наладочных испытаний котлов, проверки систем автоматики безопасности и регулирования котлов, водоподготовительной установки котельной;

выполнение технических мероприятий по возможности подключения мобильной аварийной котельной;

выполнения технических мероприятий по возможности подключения автономных источников электрической энергии;

наличие документов, подтверждающих очистку внутренних поверхностей нагрева котлов от отложений накипи и шлама, регулировку и настройку предохранительных клапанов, поверхностей от золы и шлака, исправное техническое состояние газоходов и дымовых труб;

наличие на рабочем месте персонала котельной номеров телефонов аварийных служб и потребителей тепловой энергии.